AC1331

· AC1331

· AC1356

· AC1357

· AC1343/AC1344

· D/A应用及DLL库说明
使用手册

wwlab

©2000/7/19
AC1331
4路光电隔离12位D/A 板
         SYMBOL 168 \f "Wingdings"  采用高速光电隔离
     SYMBOL 168 \f "Wingdings"  4路独立12位D/A，DB25输出联接器
     SYMBOL 168 \f "Wingdings"  电流、电流输出
 W & W     LAB

(C) 1999.12

简介
    AC1331－4路12位高速光电隔离数模转换板，具有多功能的特点。AC1331还特别设计了上电输出清零的功能－防止PC机上电过程中D/A输出电压过高而引起的用户设备的损坏。AC1331支持4路同时锁存功能，应用高速光电隔离器件，使操作可以达到非隔离D/A板的速度。
      AC1331采用数据总线、选通译码总线隔离的方式。板上自带DC－DC，在电压输出时不需要外接电源。AC1331支持电压与电流的同时输出，电流输出（4－20毫安）为下拉吸入方式。
性能：
· 输出DB25芯(孔)插座。

· 4路12位D/A转换器－DAC7625 x 4 x 2光电隔离，隔离电压大于500V。高速光耦、实时操作，不需要软件延时。
· 每路输出可分别择输出为：0-5V、-5V－+5V、0-10V、-10V－+10V同时支持4－20mA电流输出（吸入式），同时上电清零。
· 电压输出精度0.1％(5V)、0.3%(其它档电压输出)，电流输出精度0.3％。
· 输出分辨率12位，误差±1LSB(FSR)
· 电压输出负载电流 <5mA/通道
· 电压输出建立时间<50uS

· 输出最大电容负载能力：100PF
· 工作温度：0－70℃
· 占用PC  I/O地址16个，拨码器选择地址范围100H－3F0H

· 半长8位PC插卡（19.5cm X 11.3cm）
目录:

.1.  AC1331简介
.2.  AC1331跳线器设置
.3.  AC1331的I/O地址及I/O功能说明
.4.  AC1331的编程及硬件说明
.5.  附录
     .电缆接口说明
     . AC1331连接器及拨码器位置
.2.  AC1331拨码器设置
2-1: S1－ I/O地址拨码器
    S1是AC1331的I/O地址选择的6位拨码开关, 位于AC1331板的中下部分。AC1331占用四位(A0-A3)地址线,  I/O译码由A4-A9六位决定。 AC1331的I/O空间为：100H-3FFH。S1的选择方式(按二进制方法计算)，S1对应位为“ON”时，对应选择译码位为“0”，如果开关选择为“OFF”，对应位为“1”。设置如下：
     S1              

                 ON

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

A4
A5
A6
A7
A8
A9

注意:  以下当拨码开关为ON时短路,  表示为:  "X"

       当拨码开关为OFF开路时,  表示为:  "-"
AC1331的实际操作地址:  ADR =  偏移(OFFSET) + 基地址(BASE)。 BASE由S1选择, 为100H - 3FFH。例: 欲选择ADR=310H, S1设置方法如下:

S1
ON

1
2
3
4
5
6

 －
 X
 X
 X
 －
 －

A4
A5
A6
A7
A8
A9

*  此地址为出厂时的缺省地址
 2-2:  D/A电压输出类型选择
    DS1－DS8 四位拨码开关，分别选择模拟输出1－4通道的电压输出类型。DS1－DS4的设置方法一样，控制对应D/A电压输出（电流输出由DB25插座单独输出，与电压输出并行）的通道1－通道4。
拨码开关DS1的设置如下：
1. 四位拨码全部为OFF时，输出范围0－5V 

2. 四位拨码的1拨至ON，其余为OFF时，输出范围0－10V

3. 四位拨码的2拨至ON，其余为OFF时，输出范围0－(5V​
4. 四位拨码的3和4拨至ON，其余为OFF时，输出范围

          0－±10V。

DS2－DS4的设置方法同DS1，只不过分别控制2－4号通道的输出。
.3.    AC1331的I/O地址及I/O功能说明
.3-1. AC1331 I/O地址分配
AC1331占用4条地址线, 共有16个I/O地址, 分配如下:

BASE地址：A0-A3
读操作（RD）
写操作（WR）

0H       0000

把数据锁入第“1”通道

1H       0001

把数据锁入第“2”通道

2H       0010

把数据锁入第“3”通道

3H       0011

把数据锁入第“4”通道

DH      1101

启动D/A转换

EH      1110

锁入低8位

FH      1111

锁入高4位

     当启动主机时，4路D/A均输出零，请用户先分别把要输出的数据分别锁入4个通道，然后进行启动D/A操作，同时改变4个输出。
注:  开机后的任意一次启动D/A操作, 都将解除输出封锁。
例: 如果更改D/A通道”1“的输出,  BASE=0H 写,  而SEG=310H,  则操作地址为: 310+0=310H， 写操作
            MSC:   outp（0x31e，datalow）；// 低8位数据锁入

         outp（0x31f，datahigh）；//高4位数据锁入

         outp（0x310, 0）；//把12位数据锁入第“1”通道
                        outp（0x31d, 0）；//启动D/A转换
         BASIC:   OUT  &H31E, DATELOW


         OUT &H31F，DATEHIGH


         OUT &H310,  0


         OUT &H31D, 0

应用VB IODLL动态连接库(ACIO32.DLL)：

                        VBOUT  &H31E, DATELOW


         VBOUT &H31F，DATEHIGH


         VBOUT &H310,  0


         VBOUT &H31D, 0

BOLAND C:   OUTPORT（0x31e，DATELOW）;


        OUTPORT（0x31f，DATEHIGH）；
  
        OUTPORT （0x310, 0）；

        OUTPORT（0x31d, 0）；
3-2: AC1331操作地址详解:

AC1331的D/A数据锁存操作的原理如下：
       AC1331板是一款8位总线板，对于12位数据操作就需要3次操作。AC1331板需要2次写入操作把12位数据锁存到板上，然后再锁存到指定的D/A转换器中，最后启动D/A转换，把最新锁入的数据输出。如果用户希望4路信号同时锁存输出，可以先分别设置4路数据，最后启动D/A操作(即对BASE=DH进行写操作)，这样4路输出为同步电压输出。
写入D/A的数据N＝DAL＋DAH×256，N=0-4095，对应输出
0－5V：   V＝N/4095*5V

0－±5V：V＝(N-2048)/4095*5V

0－10V：   V＝N/4095*10V

0－±10V：V＝(N-2048)/4095*10V

4－20mA：I＝N/4095*16mA+4mA 

 .4.  AC1331的编程及硬件说明
.4-1. AC1331 的编程
        AC1331的D/A数据锁存操作的方法是：先把12位数据锁存到板上，再锁存到对应的D/A转换器中，最后进行启动操作－DH写，D/A产生相应的电压输出。
       AC1331由于必需进行启动操作，D/A才产生相应的输出，因此支持同步锁存操作，方法是：现分别设置4路的数据（不进行启动操作），设置后进行启动操作，4路数据同时锁存进D/A的第二重锁存器，并产生对应的电压输出。
写入D/A的数据N＝DAL＋DAH×256，对应输出
0－5V：   V＝N/4095*5V

0－±5V：V＝(N-2048)/2048*5V

0－10V：   V＝N/4095*10V

0－±10V：V＝(N-2048)/2048*10V

4－20mA：I＝N/4095*16mA+4mA 

设定D/A输出的顺序为：
1. 写入低8位数据
2. 写入高4位数据
3. 把12位数据锁入对应D/A转换器
4. 启动D/A转换
注意：PC启动后，应在程序的开始对所有的D/A进行一次写“0”操作，以解除上电时D/A的状态，然后启动（同时自  动建立输出）。
例：设置：D/A-1=0V,  D/A-2=10V, 所有的D/A跳线为0－10V输出
MSC语言：
#include<conio.h>

main()

{


int
ch, i ;


//清初始态

for( ch=0; ch<8; ch++ )


{



outp( 0x31e, 0 ) ;



outp( 0x31f, 0 ) ;

               outp( (0x310+i), 0 ) ;


}


// 通道2输出10V写入

outp( 0x31e, 0xff ) ;


outp( 0x31f, 0xf) ;


outp( 0x311, 0 ) ;


// 所有通道数据锁存并自动建立输出

outp( 0x31d, 0 ) ;

}

.4-2. AC1331 的应用
    AC1331的电压输出可直接从DB25连接器引出，不需要外接电源。电流输出是下拉式，接线方式如下图：
                                         负载                           电流输出


          电源


                                                                             地线

           地线

    注意：
    电源电压选择必须满足AC1331的VI变换器的线性要求，                   即：AC1331的压降>6V。
    例：负载的电阻为500欧姆，负载最大压降为：

    20mA X 500=10V，供电压应>10+6，即选用电压至少为：18-24V的电源

 .5.  附录
.5-1. AC1331 的连接器定义：
P1: DB25 - 25芯D型连接器位于AC1331的前边，是D/A的电压及电流输出连接器。DB25的连接插座上标有引脚的序号。P1的定义：
脚：1,  2, 3 ,4：对应D/A电压输出的通道“1”－“4”
脚：5, 6, 7, 8：对应D/A电流输出的通道“1”-“4”
脚：14，15，16：模拟地线


5-2. AC1331 的跳线器位置示意图：

 




         P1：     B25







DS1             DS2





                                     DS3             DS4




          地址选择拨码器                S1









PAGE  
16
W & W  LAB


