1

AC140E

AC140E
使 用 手 册

[image: image7.jpg]



· 16路中功率继电器端子板

· 16路光电隔离输入

· 继电器规格类型可选择+12V/+24V。
wwlab

2010/2

在开始使用前请仔细阅读以下说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC140E端子板一块。

· IDC40扁平缆一条

· 支撑铜柱4个
· 光盘

安装

将AC140E的输入输出线正确连接好，再接通电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果端子板开箱测试有问题，可以免费维修（限购买端子板10天内）。

目录

4第一章、AC140E说明


41.1  AC140E简介


41.2 主要特点 、性能


5第二章、使用说明


52.1  16路光耦隔离输入连接


52.2  16路光隔继电器端子连接


52.3 端子板电源连接


62.4 端子板与PC连接


7第三章、附录


73.1 AC140E示意图





第一章、AC140E说明
AC140E简介
· 有两种规格，AC140EV24：采用额定电压24V的中型继电器DS2Y-S-DC24V；AC140EV12：采用额定电压12V的中型继电器DS2Y-S-DC12V。

· AC140E是一款16路光电隔离输入/16路中功率继电器板。继电器与低压输入输出端光电隔离，不会对其造成影响。光电隔离输入端配有缓冲。继电器供电可选择+12V/+24V（具体视产品正面面标注选择），其继电器是高电平吸合，低电平断开，上电缺省状态为断开。可以驱动交流或直流负载。
· 适合配接我公司生产的非隔离IO应用板，支持如下系列 ： 
ISA卡 ：AC4071、AC1081B、AC1080B、AC1056A、AC1154、AC1082、；
PCI卡 ：AC6610、AC6610E、AC6610P、AC6612、AC6010A、AC6011A、AC6613、AC6616P、AC6617、AC6621、AC6623、AC6684、AC6622、AC6624、AC6644、AC6651（可编程，设置PORT0、PORT1为16路DI，设置PORT2、PORT3为16路DO）；
USB卡 ：MP411、MP411L、MP411IS、MP416、MP402、MP420、MP420E、MP421、MP422、MP422E、MP425、MP426、MP451（可编程，设置PORT0、PORT1为16路DI，设置PORT2、PORT3为16路DO）。
· 与AC140E功能类似的端子板还有AC140(8路光电隔离输入/8路大功率继电器板)、AC145N(16路光电隔离输入/16路隔离OC输出端子板)。
主要特点 、性能
继电器部分：

· 16路中功率继电器，60W/路。

· 每路开关驱动能力：2A/30VDC,0.6A/125VAC。

· 16路继电器是单刀开关式继电器，每路均有指示灯。

· 控制输入与继电器隔离，隔离电压大于：500伏

· 每路继电器旁边RC为去火花电容焊接位置，用户可在接感性负载时自行安装焊接。
· 继电器建立时间<100mS。

· 数字驱动口电平：TTL电平，兼容COMS电平，最大驱动电流：2mA/3V。

· 继电器为高电平吸合，低电平断开。

隔离输入部分：

· 输入高电平最大电压24V，输入高电平最小电压3V。输入电流：

（V-1.5）/2（mA） （注：V为输入电压）。

· 输入低电平电压：小于1伏。

· 输入隔离，隔离电压大于500伏。

其它部分：

· P2为IDC40座，通过40扁平缆和PC板卡控制输入、输出连接。

· 耗电：500毫安

· 电源Power采用端子接入，输入电源规格：AC140EV12 +12V  1A ； AC241V24 +24V 1A。
· POWER:对应+12V/+24V电源输入，“+”端对应电源正极，“-”对应电源负极。位于板体左上角，旁有电源LED指示灯。
· 工作温度：0－60℃

· 尺寸：100mm×150mm

第二章、使用说明
2.1  16路光耦隔离输入连接

· DI0-DI15：从端子板下方从左至右分别对应16路光电隔离输入0-15号。
· GND：    光电隔离输入地线，即DI0-DI15的公共输入地线，两个GND为同一个地。
· 注意：电源负极与光电隔离输入地线GND相互隔离。
16路光耦隔离输入示意图如下：

[image: image1.emf]-Power+


IDC40


¼ÌµçÆ÷


GND


¼ÌµçÆ÷


AC140E


DI0


DI1


DI14


DI15


GND




-Power+

IDC40

继电器

GND

继电器

AC140E

DI0DI1 DI14DI15 GND


2.2  16路光隔继电器端子连接
CH0-CH15：分别对应16个继电器0-15的常开开关接点；每个CH都是二个接线端子，对应一路的继电器开关接点。每路继电器旁边RC为去火花电容焊接位置，用户可在接感性负载时自行安装焊接。
16路通道排序示意图如下：

[image: image2.emf]CH15


-Power+


CH12


IDC40


¼ÌµçÆ÷


¼ÌµçÆ÷


AC140E


CH0


CH1


CH11


CH10




CH15

-Power+

CH12

IDC40

继电器继电器

AC140E

CH0CH1 CH11 CH10


2.3 端子板电源连接

供电电源端子(位于端子板左上角) 连接示意图：AC140EV12使用+12V 1.5A规格电源供电；AC140EV24使用+24V 1A规格电源供电！
[image: image3.emf]+POWER-


VCC


+12V/+24V


1


2




+POWER-

VCC

+12V/+24V

1

2


2.4 端子板与PC连接
端子板与PC板卡使用IDC40扁平缆连接，示意图如下：
[image: image4.emf]PC°å¿¨


IDC40


AC140E


IDC40


P2


40±âÆ½ÀÂ




PC板卡

IDC40

AC140E

IDC40

P2

40扁平缆


端子板与PC连接示意图
P2连接PC应用板连接器，具体定义如下：
[image: image5.emf]DO1


DI1


DI6


DO13


DO0


DI10


DO12


DI9


DI0


DI12


DO6


P2


IDC40


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


DO3


DO9


DI4


DI15


DI7


DI14


DI2


DO2


DI3


DI11


DO4


DO15


DO8


DI5


DI13


DO14


DO5


DO7


DO11


DI8


DO10




DO1

DI1

DI6

DO13

DO0

DI10

DO12

DI9

DI0

DI12

DO6

P2

IDC40

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

DO3

DO9

DI4

DI15

DI7

DI14

DI2

DO2

DI3

DI11

DO4

DO15

DO8

DI5

DI13

DO14

DO5

DO7

DO11

DI8

DO10


说明：

1. DI0-DI15：端子板隔离器输出，连接PC应用板输入。

2. DO0-DO15：端子板继电器控制输入端，对应连接PC应用板的输出。

3. 9、10、29、30、39、40：地线。
注意：(1)电源负极与光电隔离输入地线GND相互隔离。

(2) IDC20为测试专用，用户不要使用！

（3）用户电脑开关机时，继电器会有瞬间动作。建议用户使用我司配套上电延迟调理板AC290消除误动作；或电脑开机后，再接通AC140E供电电源；电脑关机前先关断AC140E供电电源。

第三章、附录
3.1 AC140E示意图
[image: image6.emf]
图6























































�





P2





P2








PAGE  
8
www.wwlab.com.cn


