AC6650


AC6650
使 用 手 册

· [image: image9.emf]PCI总线开关量板   
· 8路隔离输入

· 8路继电器输出
· 8路脉冲检测
wwlab   ©2010/01
在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6650卡一个

· 手册及光盘

· DB37插头一套
· 40PIN转接电缆
安装

关掉PC机电源，将AC6650插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

1、 AC6650说明……………………………………………………………………………………………P4

· 简介
· 性能

· 原理

2、 安装与连接………………………………………………………………………………………………P6
· 安装
· 连接器定义
· 配套端子板
· 常用信号的连接、处理

3、 软件开发…………………………………………………………………………………………………P9
· 软件安装与说明
· 接口函数说明
· VC程序编程说明
· VB程序编程说明
4、 附录……………………………………………………………………………………………………….P15
· AC6650示意图
· I/O功能说明
一、AC6650说明

1.1 AC6650简介
AC6650是一款光电隔离I/O板，具有8路隔离输入、8路继电器输出和8路脉冲检测。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

AC6650可广泛应用于各种数字量控制及小电流、低压的开关控制机检测。
AC6650的输入通道0-7号支持“脉冲输入检测功能”，可以锁存8路脉冲状态，具有脉冲信号捕捉的功能。用户可以利用此功能完成：
· 外部快速脉冲输入检测；
· 键盘开关的检测；

· 模拟软件中断的功能；

· 模拟计数器功能。
    从而克服或避免windows系统下软件延时带来的无法快速检测脉冲的问题。

相关产品：

AC4050：8路隔离输入，8路继电器输出。

1.2 主要特点、性能
· 8路隔离输入、8路继电器输出。

· 最大隔离电压：大于500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

· 输入通道0-7号：具有脉冲检测功能，脉冲输入上、下边沿有效。

· 输入电压范围：5~24V。
· 继电器上电为长开状态，触点容量1A，最大控制电压48伏直流。
· PCI总线，符合PCI V1.1标准。
1.3 原理说明
AC6650采用CH系列 PCI接口芯片CH365及门阵列作为主控芯片。

输入结构

[image: image1.wmf]INPUT GND

INPUT

RI

2K

1

2

TLP281


图一  输入原理
输入原理见图一。输入电压经电阻RI到光藕的输入，经隔离输出到门阵列芯片的输入。输入电流为：
[image: image2.wmf](

)

(

)

mA

V

I

in

in

2

/

2

.

1

-

=

，如果输入电流过大，可以在输入额外串接一个限流电阻，但必须保证输入电流大于2毫安。


当外部输入一个有效高电平时，用户在对应位读入为“1”。当输入悬空时，读入的对应位为“0”。

输出结构

[image: image3.emf]DRV0


+


-


K1


RELAY 12V NAIS


2


4


3


7


5


6


1


8


COM0


+12V


DRV0


+12V


O0


XDO0


C0


U9


MC1413


1


2


3


4


5


6


7


10


11


12


13


14


15


16


9


I1


I2


I3


I4


I5


I6


I7


O7


O6


O5


O4


O3


O2


O1


COMMON




DRV0

+

-

K1

RELAY 12V NAIS

2

4

3

7

5

6

1

8

COM0

+12V

DRV0

+12V

O0

XDO0

C0

U9

MC1413

1

2

3

4

5

6

7 10

11

12

13

14

15

16

9

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7 O7

O6

O5

O4

O3

O2

O1

COMMON


图二  输出原理

    输出原理见图二。用户设置对应位输出为“1”时，继电器输出为长开；用户设置对应位输出为“0”时，继电器输出为长闭。
二、安装与连接
2.1 安装

关掉PC机电源，将AC6650插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连接好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请逐个安装（详细参考软件部分说明）。请注意“输出端禁止对正电源短路，否则会烧毁输出级”。

注：

以下设DI0-DI7表示8个输入通道的0-7号，COM0-COM7表示8个输出通道0-7号。

2.2 连接器插座定义
· P1：DB37输出插座
[image: image4.emf]C5


C2


COM3


O6


DI7


C7


DI2


P1


DB37RA/F


19


37


18


36


17


35


16


34


15


33


14


32


13


31


12


30


11


29


10


28


9


27


8


26


7


25


6


24


5


23


4


22


3


21


2


20


1


DI1


COM1


O5


O3


O0


DI5


COM6


COM4


O1


C4


DI4


C3


DI0


COM5


DI3


O2


O7


COM2


C1


COM7


DI6


C0


O4


C6


COM0




C5

C2

COM3

O6

DI7

C7

DI2

P1

DB37RA/F

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI1

COM1

O5

O3

O0

DI5

COM6

COM4

O1

C4

DI4

C3

DI0

COM5

DI3

O2

O7

COM2

C1

COM7

DI6

C0

O4

C6

COM0


1. DI0-DI7：对应输入通道0-7号。

2. COM0-COM7：对应输出通道0-7号。

3. O0-O7：对应继电器长开端。
4. C0-C7：对应继电器长闭端。

5. 脚19：输入地线。

· P2: 40芯扁平电缆输出插座

[image: image5.emf]COM6


P2


H20X2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


O5


COM0


C4


O6


C7


C2


COM4


DI1


COM1


DI4


COM3


C1


C6


O4


O2


DI3


O0


COM5


C0


DI5


O7


DI6


O3


DI7


COM7


COM2


C3


DI2


DI0


O1


C5




COM6

P2

H20X2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

O5

COM0

C4

O6

C7

C2

COM4

DI1

COM1

DI4

COM3

C1

C6

O4

O2

DI3

O0

COM5

C0

DI5

O7

DI6

O3

DI7

COM7

COM2

C3

DI2

DI0

O1

C5


1. DI0-DI7：对应输入通道0-7号。

2. COM0-COM7：对应输出通道0-7号。

3. O0-O7：对应继电器长开端。

4. C0-C7：对应继电器长闭端。

5. 脚39、40：输入地线。
2.3 配套端子板

可以配接ACS645端子板。
ACS645
· DB37和40脚扁平电缆插座
· 8路螺丝端子接线
2.4 常用信号的连接、处理
· 输出驱动继电器
[image: image6.emf]K


RELAY SPDT


3


5


4


1


2


COM


6650 OUT


D


1N4001


1


2




K

RELAY SPDT

3

5

4

1

2

COM

6650 OUT

D

1N4001

1

2


上图为输出驱动继电器的原理图。COM端为外部电源的“+”输出，电源接地连接ac6650的地线。继电器的线圈两端反向并联一个二极管来吸收线圈的反向电压。如果继电器触点驱动感性负载，需要在开关触点两端并联一个压敏电阻，以吸收触点开关时产生的火花。
· 输出驱动LED或固态继电器
[image: image7.emf]R


1


2


COM


6650 OUT


LED


1


2




R

1 2

COM

6650 OUT

LED

1

2


图中的R为限流电阻，保护LED不过流，LED可以等同为固态继电器的“+、-”两端。
三、软件开发
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对AC6650的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

3.1 软件安装与说明

软件说明

AC6650附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visual C++、Visual Basic编程实例。

4. AC6650测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6650卡的驱动不支持win NT。

· 在光盘的\PCI\AC6650\DRIVER目录中包含：AC6650.inf、 AC6650.sys、AC6650.dll、AC6650.LIB 4个文件。

· AC6650.inf：驱动安装文件。

· AC6650.sys：驱动程序。

· AC6650.dll：动态链接库。

· AC6650.LIB：VC的库文件。

· 在光盘的\PCI\AC6650\VC目录中包含以下文件。
· VC的编程例子。
· 编程需要的include文件。

· 在光盘的\PCI\AC6650\VB目录中包含以下文件。
· VB的编程例子。
· VB编程需要的声明模块程序。

· 在光盘的\PCI\AC6650\MFC目录中包含MFC的编程例子。
· AC6650.exe：测试程序。

驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6650插入一个PCI插槽。如果有多个AC6650插卡，请每一次安装一个AC6650插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依此类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows。
3. Windows将会显示找到新硬件，可按照找到新硬件向导进行下一步。
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，进行下一步。
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6650\driver）。
6. 按照找到新硬件向导的提示进行下一步。
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6650，请关闭计算机电源，插入第二块AC6650插卡，重复上述安装过程。


安装后，程序自动将AC6650.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将AC6650.dll拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后，在“控制面板\系统\硬件\设备管理器”中可以找到AC6650卡，察看属性→资源，如果出现AC6650的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号，不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6650板卡是何种设备）。
2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择“AC6650卡→按鼠标右键选择属性→选择驱动程序 →选择重新安装驱动程序”。

3. 当Visual C++/Visual Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

3.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

· 打开一个AC6650设备

函数：HANDLE AC6650_OpenDevice(long DeviceNum)

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6650设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个、第三个….AC6650插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，表示正确。

· 关闭一个AC6650设备

功能：关闭以hHandle打开的AC6650卡。
函数：long AC6650_CloseDevice(HANDLE hHandle)

参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功；-1：失败。

· 开关量输入

功能：读IO口。

函数：long AC6650_DI（HANDLE hHandle,long ionum）

参数：
· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0、1。
· 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号。

· 开关量输出

功能：写IO口，操作继电器。

函数：long AC6650_DO（HANDLE hHandle,long ionum,long iodata）

参数：
· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0、1。

· iodata：入口函数，输出的数据，8bit数值（控制8个继电器的状态）。
· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。
· 位读入开关量
功能：读入8路开关量输入的一个通道状态。
函数：long AC6650_DI_BIT（HANDLE hHandle,long ionum,long bitnum）
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0、1。

· bitnum：=0-7，对应选择输入的端口号。
· 函数返回：出口参数，返回对应端口状态。

· 设置开关量输出的一位状态

功能：设置8路开关量输出的一个通道状态。
函数：long AC6650_DO_BIT（HANDLE hHandle,long ionum,long bitdata,long bitnum）
参数：
· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。
· ionum：入口参数，=0、1。

· bitdata：=0或1，设置端口的数据。
· bitnum：=0-7，对应选择输出的端口号。
· 函数返回：出口参数，=0，操作成功，其它失败。

· 脉冲检测输入操作
功能：回读检测数据并度为检测锁存器准备接收下一次输入。
函数：long AC6650_PRQ（HANDLE hHandle）
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。
· 函数返回：对应检测锁存器状态数据。如果为-1，表示操作错误。
数据格式：
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	PS7
	PS6
	PS5
	PS4
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


-D0-D7对应读出数据0-7位。
-PS0-PS7对应锁存器状态0-7号（对应检测输入通道0-7号：DI0-DI7）。

-当PSn=1时（n=0-7），表示检测到输入通道n有一个有效脉冲（1到0或0到1）。

· 读入型号
功能：读入AC6650的型号。
函数：long AC6650_SN（HANDLE hHandle）
参数： 
· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。
· 函数返回：卡的型号。
3.3 VC程序编程说明

编程前，请将AC6650.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。将AC6650.lib及AC6650.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。AC6650.lib、AC6650.h文件必须在当前工作目录中。
方法：程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AC6650.lib”)

#include”AC6650.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6650.h文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6650_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6650_CloseDevice函数关闭操作句柄。
例：

//获得所有AC6650的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6650.lib")

#include"AC6650.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

main()

{

//获得6650硬件操作句柄

hDevice=AC6650_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6650_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

return 0;

}
详细可以参考光盘上的AC6650的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

3.4 VB程序编程说明

编程前，请将AC6650.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将AC6650.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\AC6650\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6650.bas中声明的句柄hd6650）。

3. 利用AC6650_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6650_CloseDevice函数关闭句柄。
注：AC6650.bas模块已经包含了所有必要的6650函数的声明语句。

例：

DIM hd6650 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6650 = AC6650_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6650_CloseDriver hd6650  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于：&HFFFFFFFF为有效句柄。

四、附录
· AC6650示意图

[image: image8.png]



· IO译码地址表

PCI设备参数：

1. VID：4348H

2. PID：5049H

3. SYSSUBID：66500001H

偏移地址分配（IOBASE0）：
	偏移地址（A0-A3）
	读操作（RD）
	写操作（WR）

	0 H
	DI
	DO

	8 H
	脉冲检测状态
	复位锁存器






























































�








�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC6650








PAGE  
4
www.wwlab.com.cn


_1323091476.unknown

