MP451


MP452

使 用 手 册

· USB总线开关量模块

· 16入16出隔离DIO
· 8路脉冲检测

wwlab

2006/6

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

MP452开关量模块

手册及光盘。

40线电缆各一套。

安装

关掉PC机电源，将MP452插入主机的任何一个USB插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套MP系列USB模块，请每次只安装一个模块。软件驱动安装请查看第3章说明。如果主机USB电源供电能力差，请连接电源。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

5一、MP452说明


51.1 MP452板简介


51.2 主要特点 、性能


9二、原理说明


92.1简介


102.2开关量部分原理


102.3脉冲检测部分原理


13三、安装与连接


133.1安装


133.2信号连接注意事项


133.3连接器插座定义


143.4配套端子板


153.5常用信号的连接、处理


17四、软件


174.1软件安装与说明


194.2 接口函数说明


204.3 VC程序编程说明


214.4 VB程序编程说明


224.5 LabVIEW程序编程说明


224.6 Delphi程序编程说明


25五、附录


255.1 MP452示意图：





一、MP452说明

1.1 
MP452板简介

MP452是一款USB2.0/1.1总线兼容通用I/O、脉冲板，由16入16出隔离开关量（每8个通道一组，每组之间相互隔离）采用USB总线，支持即插即用。

MP452的输入支持5-24伏输入，同时输出为大功率集电极开路输出（OC输出），输出驱动电流大于100毫安，可以方便的驱动继电器、LED等负载。

MP452的输入通道0-7号支持“脉冲输入检测”，可以锁存8路脉冲状态，具有脉冲信号捕捉的功能。用户可以利用此功能完成：

· 外部快速脉冲输入检测。

· 键盘开关的检测。

· 模拟软件中断的功能。

· 模拟计数器功能。

从而克服或避免windows系统下软件延时带来的无法检测快速脉冲的问题。

主要应用：
· 隔离开关量输入、输出。

· 脉冲检测。
相关产品：

AC6652、AC6654： PCI开关量模块。

MP453 ： USB开关量模块。

1.2 主要特点 、性能
16路隔离输入

· 最大隔离电压大于：500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

· 每8路为一组，每组之间地线相互隔离。

· 输入电压范围：5～24伏（电流约：2～12毫安）。

· 输入限流电阻：2K欧姆/功率：0.5W。

响应时间：

输入性能：

	电平变化
	相应时间（us）

	高->低
	50

	低->高
	75


注：以上测试为典型数值。测试条件：输入电压5伏、输出上拉电阻1K欧姆。
16路输出为集电极开路输出（OC输出）

性能：

· 最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

· 输出压降：小于1.2伏

· 输出级为OC输出。
输出性能：

	电平变化
	相应时间（us）

	高->低
	25

	低->高
	50


注：以上测试为典型数值。测试条件：输入电压5伏、输出上拉电阻1K欧姆。
   注意：在windows下对IO进行操作为500次/s-5000次/s,视USB接口版本和计算机情况的不同而定。

隔离脉冲检测 

8路脉冲输入检测，脉冲输入下降边沿有效。
脉冲检测输入与DI输入共用第0-7通道。
软件支持：

· 操作系统支持win98/win2000/winXP

· 开发包：驱动程序、DLL库函数

· 例子：MFC、VB、LabVIEW、Delphi

· 测试程序，位置：光盘的\USB\MP452目录。

硬件

· 总线：符合USB2.0/USB1.1标准，兼容USB2.0/USB1.1格式。

· 工作电流：500mA。

· 电源：USB供电，可以选择外部电源供电。

· 外部电源输入电压：5伏/500毫安，±5%。

· 内部板卡尺寸：9cm x 11cm。

二、原理说明

2.1简介

MP452是一款通用光电隔离IO板，采用USB接口兼容2.0/1.1两种标准，控制接口采用Cypress 公司的CY68013芯片。MP452具有16路输入、16路输出，8路脉冲输入检测。采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

原理框图：

[image: image10.png](o)

ACS450 ..... . ... I Q

@R es) @)

" | MO | o) w2 ez s ale

G
o
(o3 e]

0o ocoo000O0

QOO0 O0O00O0O0

Ok
o] 1

=Gl 606060606050

B[ 6060660650

s e e e

B9 | BI0) B B2 ) B13 | Eia ) BS( EI6
il Rl il Rl |

<31
O [uf

== =)
[elNe]

OO0 00O00O0

Qoo o0o000O0

(o)1
O [s

=[B[c 6600505

SEE 6606066 09]

B21 822 823 B2+ 625 826 | 27 626
Il i ol

623 830 | B3I | B2 | B33 B34 | £ D36
i il

[e31

s

Ol

B2

O0Oo0000O0O0

Oo00Q0000O0O0

Ol
O [

Bl K |

A 6565 o]

PORT & e

PORT B

O [k,
Ok,

Co000000
Boecccocs

GO00
2000

50
noo












2.2开关量部分原理

下面为一路开关量输入部分的原理：

[image: image1.png][

meUT 1
%

7
b A E TLP5ZL





图 1

输入部分：输入原理见图1。如果输入电压经过电阻RI到光耦的输入，经隔离输出到门阵列芯片的输入。输入电流为：Iin=(Vin-1.2)/2(mA)，如果输入电流过大，可以在输入端额外串接一个限流电阻，但必须保证输入电流大于2毫安。
输出结构
[image: image2.png]u

2

S A




图 2

输出原理：输出级原理见图2。EXT为外部上拉电源，R1为输出上拉电阻，当光耦输入为低电平时，输出光耦中的三级管饱和，此时如果外部上拉电源足够高时（>1.5V）输出三级管饱和（对地导通），当输入为高电平时，光耦中的三级管截止，输出三级管也截止（对地开路）。

2.3脉冲检测部分原理
输入通道0-7号具有脉冲检测功能，原理如下：

[image: image3.png]5 ouro-

HPUTO-7H
oLk





图 3

当输入一个由1到0的有效下降边沿后，锁存器输出=1，表示检测到一个有效脉冲输入。用户读入输出状态0-7号后，软件将锁存器复位，以等待下一次脉冲输入。MP452的8路脉冲检测为8路独立输入，对应输入有效后对应输入=1，复位操作一次复位所有8路锁存器。软件读出数据的对应关系如下：
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	PS7
	PS6
	PS5
	PS4
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


- D0-D7对应读出数据0-7位。

- PS7-PS0对应锁存器状态0-7号（对应检测输入通道0-7号）

- 当对应位n,PSn=1时(n=0-7)，表示检测到输入通道n有一个脉冲。

三、安装与连接
3.1安装

关于USB


一些品牌的笔记本计算机的供电能力有限，如果MP452因此不能正常工作，请另外配备外部5伏电源（注意外部供电电压为5伏±5%）。

用户在应用时请尽量采用随机配备的原装电缆。如果需要单独配备电缆，电缆要选择粗的电缆以满足供电要求。

USB支持即插即用，用户可以在开机状态连接或断开MP452与PC机的连接。

3.2信号连接注意事项
开关量
· 输出端禁止对正电源短路，否则会烧毁输出级。

· 输入输出每组8位口之间相互隔离，每组需要连接相对应的地线。

3.3连接器插座定义
MP452有二个扁平电缆连接器：P1、P2。

P1:20脚扁平电缆插座无意义。

P2:40脚扁平电缆插座对应16路隔离开关量输入和输出。

P2定义：

[image: image4.wmf]PI7

PI5

PI9

PI15

PO14

PO9

PO6

PI11

PO7

PI2

PO3

PO0

PI0

PI10

PO2

PO13

PO4

PO12

PO10

PO11

PI1

PI14

PI3

PI8

PO5

PO8

PI12

PO15

PO1

PI13

PI6

PI4

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


图 4

说明：

1. PI0-PI15：对应隔离输入通道0-15号，8路脉冲检测0-7号共用隔离输入通道0-7号。

2. 9、10管脚对应PI0-PI7地线，19、20管脚对应PI8-PI15地线，29、30管脚对应PO0-PO7地线，39、40管脚对应PO8-PO15地线。

3.4配套端子板

可以配接ACS450端子板。

ACS450说明

示意图：






图5

P1 P2口分别通过扁平电缆连接MP452

· 20路螺丝端子连接P1，其中A1-A20分别对应开MP452连接器P1的管脚1-20（MP452连接器P1无意义）。

· 40个螺丝端子连接P2为32路开关量输入及四组隔离地，其中B1-B40分别对应开MP452连接器P2的管脚1-40。

· 板卡尺寸与固定螺钉位置与MP452相同。

3.5常用信号的连接、处理

输出驱动继电器
[image: image5.png]1
ourerr ————5dp hai
POWER

o RELAY. -





图 6

上图示意输出驱动继电器的原理。继电器的线圈二端分别连接电源的“+”及MP452的一路输出。如果继电器触点驱动感性负载，需要在开关触点二端并联一个压敏电阻，以吸收触点开关时产生的火花。

输出驱动LED或固态继电器

[image: image6.png]=
z

outPUT
) -

POWER





图 7

图中的R为限流电阻，保护LED不过流，LED可以等同为固态继电器的“+、-”二端。

输出电压

[image: image7.png]ouTPUT

vour

)

POWER




图 8

VOUT为电压输出信号，输出电压的幅度取决于POWER电源的电压大小。电阻R为限流电阻，限制最大上拉输出电流。

输入交流信号

[image: image8.png]P42 INPUT

SioNAL AC —

T o

- 1 »
3

s

TRANSFORMER





图 9

高压交流信号通过变压器降压到5-12伏，并通过IN4001二极管整流输出到MP452的输入上。

四、软件
本章介绍驱动的安装、动态链接库函数使用方法以及针对MP452的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

由于软件可能不断更新，请用户察看光盘中的提示。测试软件及其他软件的说明见光盘目录：\USB\MP452

4.1软件安装与说明

软件说明
MP452附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、MFC、Visaul Basic、LabVIEW、Delphi编程实例。

4. MP452测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。MP452板卡的驱动不支持winNT。

在光盘的\USB\MP452\DRIVER目录中包含：MP452.inf、 MP452.sys 、MP452.dll、MP452.LIB 4个文件。

· MP452.inf 驱动安装文件。

· MP452.sys 驱动程序。

· MP452.dll 动态链接库。

· MP452.LIB MS VC的库文件。

· 在光盘的\USB\MP452\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include、LIB文件（MP452.h MP452.LIB）。

· 在光盘的\USB\MP452\MFC目录中包含：

· MFC的编程例子

· 编程需要的include、lib文件(MP452.h MP452.LIB)。

· 在光盘的\USB\MP452\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序MP452.bas。

· MP452.EXE：测试程序。

驱动安装

安装方法：

1.  将MP452插入一个USB插槽，如果有多个MP452模块，请每一次安装一个MP452模块。第一次安装的模块的设备号为“0”，第二次安装的模块的设备号为“1”，依次类推。

2.  Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；
3.  选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
4.  选择驱动所在目录，进行安装（目录：\USB\MP452\driver）；
5.  按找到新硬件向导的提示进行下一步；
6.  Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

7.  完成后如果安装第二个MP452，插入第二块MP452模块，重复上述安装过程。

8.  安装后，程序自动将MP452.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户用也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

9.  驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中的USB项目下可以找到MP452。

如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择MP452 ->按鼠标右键选择属性 ->选择驱动程序 ->选择重新安装驱动程序。

当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB、LabVIEW、Delphi的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

设备操作函数

· 打开一个MP421设备

函数：HANDLE MP452_OpenDevice(long dev_num)
参数：

· dev_num：入口参数，MP452设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个MP452模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个MP452设备

函数：long MP452_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的MP452卡。
参数：

· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

开关量操作函数

MP452具有16路隔离输入和16路隔离输出。

· 开关量输入

功能：读入0-15号口中一个8位口输入数据。

函数：long MP452_DI(HANDLE hDevice，long ionum)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0-1分别选择读入PORT0-PORT1。
· 函数返回：出口参数，返回读入的数据。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线。返回-1：失败。
· 开关量输出

功能：设置PORT0-PORT1 ，2个8位口中的一个口的输出数据。

注：16路输出分为PORT0-PORT1共2个8位输出口。

函数：long MP452_DO(HANDLE hDevice,long ionum, long iodata)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· ionum：入口参数，=0-1分别选择输出口PORT0-PORT1。
· iodata：入口参数，要对ionum号口输出的数据。低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。
脉冲检测函数

MP452的0-7输入通道具有脉冲锁存功能。

· 检测是否有脉冲通过

功能：读入0-7号口中锁存的脉冲状态，然后清零。

函数：long MP452_IRQ(HANDLE hDevice)
· hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：出口参数，返回锁存的脉冲检测值。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个输入7-0,其对应关系如下：
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	PS7
	PS6
	PS5
	PS4
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


PS0-PS7对应开关量输入通道0-7，对应位=1，有脉冲输入；对应位=0，无脉冲输入。

· 返回-1：失败。
4.3 VC程序编程说明

编程前，将MP452.lib及MP452.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

利用显式调用加载函数。MP452.lib、MP452.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”MP452.lib”)

#include”MP452.h”
详细可以参考VC目录中的程序，MP452.H文件包含了需要的函数的声明过程。

利用MP452_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：利用MP452_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有MP452的操作函数

#pragma comment(lib,"MP452.lib")

#include"MP452.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得MP452硬件操作句柄

hDevice=MP452_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

MP452_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的MP452的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4 VB程序编程说明

编程前，请将MP452.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

在工程菜单中选择添加模块，将MP452.bas模块添加进来（该模块在光盘中\USB\MP452\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：MP452.bas中声明的句柄hd452）。

利用MP452_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP452_CloseDevice函数关闭句柄

注：MP452.bas模块已经包含了所有必要的MP452函数的声明语句。

例：

DIM hd452 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

hd452 = MP452_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………  ‘其他操作

End Sub

………………………………………
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

MP452_CloseDriver hd452  ‘关闭驱动

End Sub

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\MP452(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

4.6 Delphi程序编程说明

在Delphi中调用动态链接库的方式分为静态调用和动态调用，本公司所提供的例程均采用静态调用方式（有关动态调用方式请参见光盘中的《双诺公司采集卡Delphi开发说明》）。

编程前，请将MP452.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

Delphi编程的基本流程：

1．在.pas文件中的implementation处声明动态连接库中的函数。
2．定义一个硬件操作句柄，为一个ulong属性的全局变量。

3．利用MP452_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用MP452_CloseDevice函数关闭句柄

例：

var

  hd452:ulong;//句柄

…………………
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:ulong;

begin

hd453:= MP452_OpenDevice(0);

end;
…………………………//其他操作

procedure TForm1.Formdestroy(Sender: TObject);

begin

   MP452_CloseDevice(hd452);

end;

end.
注：Delphi中如果设备操作句柄不等于$FFFFFFFF为有效句柄。

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

五、附录
5.1 MP452示意图：

[image: image9.png]7] JCCO00000000GG000 OFG\O
0l Peeoo QOR o@

o fy

oooooo

o %T\?ﬁ\%ﬂ@ ijﬁé!”"“’w"' @;T:J

k?

Ty | :;l





图 10





































USB


2.0





电源





门阵列








           











开关量输入





开关量输出








                       P1           P2





�








CPU


CY68013
































数据、地址总线


16路隔离输出





16路隔离输入


和8路脉冲检测




















USB电源














外部电源输入











�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���MP451








5

PAGE  
16

